|  |  |
| --- | --- |
|  | **MINISTERUL SĂNĂTĂȚII****DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIŞ****300029 TIMIŞOARA, STR. LENAU NR.10****TEL: 0256 494680 FAX: 0256-494667****Cod fiscal: 11292024 Nr. operator de date cu caracter personal-34022****Website:** [**www.dsptimis.ro**](http://www.dsptimis.ro) **e-mail** dspj.timis@dsptimis.ro |
| **Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata și Munca** |

 Nr. 4.227 / 19.02.2024

**TEMPLATE**

**Raport județean al calitatii apei potabile anul 2023 județ Timis**

 **Numar total Zone de Aprovizionare (ZAP): 210**

 **Numar total rezidenti din judet: 705.605**

 **Numar total consumatori din judet: 694.977**

 **Numar total de analize efectuate in cadrul monitorizarilor operationala si de audit: 54.177**

 **Numar total de analize neconforme/parametru si procentul din numarul total de analize efectuate/parametru:**

▪ nr. bacterii coliforme: 23 (0,67%)

▪ nr. E. Coli: 5 (0,14%)

▪ nr. enterococi intestinali: 17 (0,50%)

▪ amoniu: 117 (4,20%)

▪ nitrati: 1 (0,03%)

▪ fier: 106 (3,06%)

▪ mangan: 176 (5,23%)

▪ arsen: 17 (9,49%)

 **Informatii privind neconformitatile:**

**● ZAP afectat: ZAP\_Lugoj**

 ▪ sursa de apa: mixta (profunzime si suprafata)

 ▪ nr. total consumatori afectati: 45.000

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: fier

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare): de la: 01.03.2023 pana la: 25.04.2023;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: inlocuire, deconectare sau reparare a componentelr implicate in neconformitate; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 03.03.2023 – 04.03.2023

 ▪ informarea consumatorilor: afisare la sediul operatorului de apa

**● ZAP afectat: ZAP\_Dumbravita**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 20.114

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: arsen

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare): de la: 20.04.2023 pana la: 08.11.2023 ;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: actiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de tratare; actiuni de inlocuire a sursei de captare; interdictii de utilizare; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 01.06.2023 – 02.10.2023

 ▪ informarea consumatorilor: afisare site operator apa, afisare avizier;

**● ZAP afectat: ZAP\_Giarmata**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 5.115

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, mangan, enterococi intestinali, nitrati

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

* de la: 28.08.2023 pana la: 31.12.2023
* de la: 11.10.2023 pana la: 17.11.2023
* de la: 17.11.2023 pana la: 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, recomandari de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 30.08.2023-04.09.2023; 12.10.2023-14.10.2023; 20.11.2023-24.11.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie

**● ZAP afectat: ZAP\_Banloc**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1417

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: fier, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

* de la: 20.03.2023 pana la: 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 22.03.2023 – 14.07.2023; 10.07.2023 – 14.07.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Bencecu de Sus**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 767

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: bacterii coliforme

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare): de la: 22.11.2023 pana la: 31.12.203 ;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, recomandari de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 24.11.2023 – 28.11.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Beregsau Mare**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 725

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: fier, mangan, bacterii coliforme, arsen

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

10.01.2023 – 11.04.2023 fier, mangan

11.04.2023 – 29.05.2023 bacterii coliforme, mangan

14.12.2023 – 31.12.2023 arsen

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: nu avem informatii;

 ▪ calendarul remedierilor: nu avem informatii

 ▪ informarea consumatorilor: nu avem informatii

**● ZAP afectat: ZAP\_Beregsau Mic**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 285

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: bacterii coliforme, E. Coli, enterococi intestinali

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

11.04.2023 – 29.05.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: nu avem informatii;

 ▪ calendarul remedierilor: nu avem informatii

 ▪ informarea consumatorilor: nu avem informatii

**● ZAP afectat: ZAP\_Bethausen**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1.642

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

03.04.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 05.04.2023 - 10.04.2023; 08.12.2023 – 11.12.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie

**● ZAP afectat: ZAP\_Bichigi**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 211

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, mangan, fier

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

06.03.2023 – 31.12.2023 si 03.08.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 09.03.2023-13.03.2023; 07.08.2023-11.08.2023; 30.10.2023-02.11.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie

**● ZAP afectat: ZAP\_Biled**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 3294

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: mangan,

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

04.04.2023 – 14.06.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 06.04.2023-13.04.2023

 ▪ informarea consumatorilor:afisare la sediul primariei

**● ZAP afectat: ZAP\_Blajova**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 149

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: bacterii coliforme, enterococi intestinali, mangan,

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

* de la: 10.10.2023 pana la: 31.12.2023;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, recomandari de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 12.10.2023-13.10.2023; 11.12.2023- 15.12.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie

**● ZAP afectat: ZAP\_Bodo**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 465

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

13.04.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 18.04.2023-21.04.2023; 27.10.2023- 02.11.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie

**● ZAP afectat: ZAP\_Brestea**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 457

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: fier, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare): de la: 21.02.2023 pana la: 13.06.2023;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 22.02.2023 – 28.02.2023

 ▪ informarea consumatorilor: afisare la sediul operatorului de apa, mass-media

**● ZAP afectat: ZAP\_Bulgarus**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1463

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: nr. bacterii coliforme, nr. enterococi intestinali, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare): (de la: 29.03.2023 pana la: 09.04.2023) – mangan; (de la: 24.07.2023 pana la: 13.09.2023) – nr. bacterii coliforme si 23.08.2023-13.09.2023 nr. enterococi intestinali;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare;

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, recomandari de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 30.03.2023 – 07.04.2023; 25.07.2023 – 02.08.2023, 25.08.2023 – 02.09.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: afisare la panoul publicitar, retele de socializare

**● ZAP afectat: ZAP\_Cadar**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 317

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

* de la: 31.10.2023 pana la: 31.12.2023 si 18.12.2023-31.12.2023;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 02.11.2023-08.11.2023; 20.12.2023-27.12.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Carpinis**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 4307

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, fier, mangan, arsen

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

* de la: 08.06.2023 pana la: 31.12.2023;
* de la: 18.10.2023 pana la: 09.12.2023;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 12.06.2023-16.06.2023; 20.10.2023-26.10.2023; 17.11.2023-23.11.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Cenad**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 4187

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, fier

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

* de la: 12.05.2023 pana la: 21.07.2023;
* de la: 19.10.2023 pana la: 31.12.2023;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 15.05.2023 – 28.05.2023; 20.10.2023- 25.10.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Cenei**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1976

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, fier, mangan, arsen

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

* de la: 17.02.2023 pana la: 31.12.2023;
* de la: 07.06.2023 pana la: 07.11.2023;
* de la: 18.08.2023 pana la: 07.11.2023;
* de la: 07.11.2023 pana la: 09.12.2023;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: de la: 20.02.2023 pana la: 24.02.2023; de la: 09.06.2023 pana la: 14.06.2023; de la: 21.08.2023 pana la: 25.08.2023; de la: 08.11.2023 pana la: 10.11.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Cerna**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 340

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

* de la: 06.06.2023 pana la: 26.10.2023;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 07.06.2023 – 09.06.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Checea**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 2115

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, fier, mangan,

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

* de la: 07.06.2023 pana la: 31.12.2023;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 08.06.2023-14.06.2023; 21.08.2023-25.08.2023; 21.11.2023-24.11.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Ciacova**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 2785

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, fier, mangan, arsen

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

* de la: 13.02.2023 pana la: 31.12.2023;
* de la: 25.10.2023 pana la: 09.12.2023;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 05.02.2023- 07.02.2023; 28.07.2023-02.08.2023; 11.10.2023-13.10.2023; 10.11.2023-15.11.2023; 04.12.2023-08.12.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Comlosu Mare**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 4489

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: fier, mangan,

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

* de la: 30.01.2023 pana la: 22.05.2023 mangan;
* de la: 22.05.2023 pana la: 17.07.2023 fier;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 06.02.2023-15.02.2023; 25.05.2023-30.05.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: afisare la sediul operatorului de apa

**● ZAP afectat: ZAP\_Comlosu Mic**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 610

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: enterococi intestinali, fier,

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

30.01.2023 – 22.05.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, recomandari de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 02.02.2023 – 07.02.2023

 ▪ informarea consumatorilor: afisare la sediul operatorului de apa

**● ZAP afectat: ZAP\_Conacul Iosif**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 451

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

06.06.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 07.06.2023-09.06.2023; 27.10.2023-01.11.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Dinias**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1400

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

20.06.2023 – 14.11.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 28.06.2023 – 02.07.2023

 ▪ informarea consumatorilor: afisaj rapoarte de incercare apa la sediul furnizorului de apa

**● ZAP afectat: ZAP\_Dolat**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 478

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, fier, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

14.02.2023 – 11.04.2023;

15.03.2023 – 11.04.2023;

17.08.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 15.02.2023-17.02.2023; 17.03.2023-22.03.2023; 18.08.2023-24.08.2023; 09.11.2023-15.11.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Dragsina**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 388

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

13.11.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 14.11.2023 – 17.11.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Faget**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 4061

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: fier, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

28.02.2023 – 08.05.2023;

12.04.2023 – 08.05.2023;

21.08.2023 – 14.11.2023;

09.10.2023 – 14.11.2023;

06.12.2023 – 31.12.2023;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 01.03.2023-03.03.2023; 13.04.2023-18.04.2023; 22.08.2023-25.08.2023; 10.10.2023-14.10.2023; 08.12.2023-12.12.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Ferendia**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 448

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: nr. bacterii coliforme, nr. E. Coli, nr. enterococi intestinali

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

26.04.2023 – 14.06.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, recomandari de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 02.05.2023 – 05.05.2023

 ▪ informarea consumatorilor: -

**● ZAP afectat: ZAP\_Gavojdia**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1290

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: fier

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

28.03.2023 – 22.06.2023

12.11.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 29.03.2023-31.03.2023; 13.11.2023- 16.11.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Ghilad**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1711

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: arsen

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

22.11.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: interdictii de utilizare; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 23.11.2023 – 28.11.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Giarmata Vii**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1981

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

24.05.2023 – 17.08.2023

29.11.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 26.05.2023 – 30.05.2023; 04.12.2023-07.12.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Giera**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 963

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, fier, mangan, nr. bacterii coliforme, nr. E. Coli, nr. enterococi intestinali

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

16.01.2023 – 06.02.2023

26.06.2023 – 25.07.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, recomandari de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 25.01.2023 – 04.02.2023; 30.06.2023- 04.07.2023

 ▪ informarea consumatorilor: nu detinem date

**● ZAP afectat: ZAP\_Giulvaz**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 713

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: fier, mangan,

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

04.04.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 05.04.2023-10.04.2023; 23.10.2023-26.10.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Grabat**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1403

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: mangan; nr. bacterii coliforme; nr. E Coli; nr. enterococi intestinali;

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

29.03.2023 – 24.07.2023 mangan

24.07.2023 – 13.09.2023 bacterii coliforme

04.09.2023 – 13.09.2023 bacterii coliforme; nr. E Coli; nr. enterococi intestinali

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, recomandari de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 30.03.2023-07.04.2023; 25.07.2023-13.09.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: afisare la panoul publicitar, retele de socializare

**● ZAP afectat: ZAP\_Graniceri**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 136

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, fier, mangan, nr. bacterii coliforme,

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

16.01.2023 – 06.02.2023 (nr. bacterii coliforne) si 10.05.2023 ceilalti parametri;

26.06.2023 – 31.12.2023;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, recomandari de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 20.01.2023 – 05.02.2023 si 28.06.2023 – 25.07.2023

 ▪ informarea consumatorilor: nu detinem informatii

**● ZAP afectat: ZAP\_Herendesti**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 462

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu,

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

29.06.2023 – 27.11.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;;

 ▪ calendarul remedierilor: 30.06.2023 – 05.07.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Homojdia**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 90

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu,

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

13.04.2023 – 03.05.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;;

 ▪ calendarul remedierilor: 18.04.2023 – 20.04.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Honorici**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 343

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu,

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

13.04.2023 – 22.09.2023

31.10.2023 – 27.11.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 03.04.2023-07.04.2023 si 01.11.2023 – 05.11.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Iecea Mica**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1188

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: arsen

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

18.10.2023 – 09.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: interdictii de utilizare; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 19.10.2023-23.10.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Iohanisfeld**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 343

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: arsen

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

21.11.2023 – 09.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 22.11.2023 – 24.11.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Ivanda**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 389

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: fier, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

04.04.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 05.04.2023-10.04.2023 si 23.10.2023-27.10.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Jebel**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 2812

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: fier, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

28.03.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 29.03.2023-31.03.2023; 04.07.2023-07.07.2023; 27.09.2023-29.09.2023; 29.12.2023-31.12.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Jena**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 461

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu,

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

31.05.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 02.06.2023-07.06.2023; 29.08.2023-01.09.2023; 06.11.2023-10.11.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Lenauheim**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1791

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: nr. bacterii coliforme; nr. E Coli; nr. enterococi intestinali

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

24.07.2023 – 13.09.2023 nr. bacterii coliforme; nr. enterococi intestinali

04.09.2023 – 13.09.2023 nr. E Coli;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii

 ▪ calendarul remedierilor: 25.07.2023-02.08.2023; 24.08.2023-28.08.2023; 05.09.2023-08.09.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: afisare la panoul publicitar, retele de socializare

**● ZAP afectat: ZAP\_Liebling**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 3.079

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: mangan, arsen

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

08.05.2023 – 06.07.2023

26.10.2023 – 09.12.2023 pentru param. arsen si 26.10.2023-31.12.2023 pentru param. mangan

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi flosita in scop potabil); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii

 ▪ calendarul remedierilor: 25.07.2023-02.08.2023; 24.08.2023-28.08.2023; 05.09.2023-08.09.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Livezile**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1.107

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu; fier; mangan;

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

14.02.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii

 ▪ calendarul remedierilor: 15.02.2023-21.02.2023; 09.06.2023-15.06.2023; 18.08.2023-24.08.2023; 09.11.2023-15.11.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Lovrin**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 3.493

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: arsen;

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

21.11.2023 – 09.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: intrdictii de utilizare; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii

 ▪ calendarul remedierilor: 22.11.2023-24.11.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Lugojel**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 696

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, fier, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

03.04.2023 – 31.12.2023 (amoniu)

03.04.2023 - 12.11.2023 (mangan)

13.09.2023 – 31.12.2023 (fier)

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 04.04.2023-07.04.2023; 23.06.2023-28.06.2023; 14.09.2023-21.09.2023; 13.11.2023- 17.11.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Manastiur**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1.587

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu,

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

24.04.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 26.04.2023-30.04.2023 si 07.10.2023 – 12.10.2023; 15.12.2023-17.12.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare avizier, institutii si agenti economici din comuna;

**● ZAP afectat: ZAP\_Margina**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 950

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: mangan, nr. enterococi intestinali, nr. bacterii coliforme,

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

28.02.2023 – 02.08.2023

02.08.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, recomandari de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 02.03.2023-04.03.2023; 04.08.2023-07.08.2023

 ▪ informarea consumatorilor: anunt public la avizierul operatorului de apa;

**● ZAP afectat: ZAP\_Ohaba Forgaci**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 592

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: fier, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

22.06.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 23.06.2023-28.06.2023; 14.09.2023-20.09.2023; 13.11.2023-17.11.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Otelec**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 908

 ▪ parametrul/parametrii neconformi:nr. bacterii coliforme, fier, mangan, arsen

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

25.01.2023 – 31.12.2023 (fier si mangan)

08.11.2023 – 27.11.2023 (bacterii coliforme)

08.11.2023 – 31.12.2023 (arsen)

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, recomandari de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 26.01.2023-01.02.2023; 19.07.2023-25.07.2023; 24.10.2023-30.10.2023; 09.11.2023-10.11.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Padureni (Victor Vlad Delamarian)**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 201

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

03.04.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 04.04.2023-07.04.2023; 28.09.2023-04.10.2023; 11.10.2023-16.10.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Padureni**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 938

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: fier, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

14.02.2023 – 31.12.2023;

25.10.2023 – 08.11.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 15.02.2023-20.02.2023; 18.08.2023-23.08.2023; 26.10.2023-31.10.2023; 09.11.2023-14.11.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Parta**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 2.250

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: nr. bacterii coliforme; nr. enterococi intestinali; fier; mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

03.05.2023 – 01.11.2023 (mangan);

02.08.2023 – 01.11.2023 (bacterii coliforme, enterococi intestinali);

01.11.2023 – 06.12.2023 (fier, clor rezidual liber)

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, recomandari de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 05.05.2023-25.10.2023; 05.08.2023-08.08.2023; 20.10.2023-25.10.2023; 03.11.2023-07.11.2023

 ▪ informarea consumatorilor: afisare sediu operator apa;

**● ZAP afectat: ZAP\_Periam**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 4.505

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

18.10.2023 – 31.12.2023;

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 20.10..2023 – 24.10.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: afisare sediu operator apa;

**● ZAP afectat: ZAP\_Petroasa Mare**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 942

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

29.06.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 30.06.2023-05.07.2023; 07.11.2023-10.11.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Pustinis**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 417

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: mangan, arsen

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

25.01.2023 – 31.12.2023

21.11.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 26.01.2023-31.01.2023; 28.09.2023-04.10.2023; 22.11.2023-24.11.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Rauti**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 195

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: nr. bacterii coliforme, nr. enterococi intestinali, fier, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

25.01.2023 – 31.12.2023 (mangan);

27.09.2023- 31.12.2023 (fier);

21.11.2023 – 31.12.2023 (bacterii coliforme si enterococi);

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, recomandari de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 26.01.2023 – 01.02.2023; 28.09.2023 – 04.10.2023; 22.11.2023 – 28.11.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Remetea Mare**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1.436

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

26.01.2023 – 31.12.2023 (amoniu);

13.07.2023 – 31.12.2023 (mangan);

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 27.01.2023-02.02.2023; 16.03.2023-21.03.2023; 11.05.2023-16.05.2023; 14.07.2023-19.07.2023; 11.10.2023-16.10.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Rudna**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 233

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, fier, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

04.04.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 05.04.2023-11.04.2023; 23.10.2023-27.10.2023; 25.10.2023-31.10.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Sanmartinul Maghiar**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 76

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: fier, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

30.03.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 31.03.2023- 05.04.2023; 28.09.2023-04.10.2023; 22.11.2023-24.11.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Sanmartinul Sarbesc**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 920

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

21.03.2023 – 01.08.2023 si 14.11.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 21.03.2023 – 27.06.2023 si 16.11. 2023 – 31.12.2023

 ▪ informarea consumatorilor: afisaj rapoarte de incercare apa la sediul operatorului

**● ZAP afectat: ZAP\_Sinersig**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 508

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

01.02.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 02.02.2023-06.02.2023; 27.07.2023-02.08.2023; 24.10.2023-27.10.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Sipet**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 828

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

04.09.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 05.09.2023-08.09.2023; 01.11.2023-06.11.2023; 06.12.2023-09.12.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Timisoara Aeroport**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 343

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: nr. bacterii coliforme

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

01.11.2023 – 27.11.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, recomandari de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 02.11.2023 – 03.11.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Traian Vuia**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 448

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

28.02.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 01.03.2023-07.03.2023; 22.08.2023-25.08.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Valcani**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1350

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: arsen;

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

13.12.2023 – 31.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 22.12.2023 – 31.12.2023

 ▪ informarea consumatorilor: afisare la sediul furnizorului

**● ZAP afectat: ZAP\_Victor Vlad Delamarina**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 445

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

31.01.2023 – 31.12.2023 (mangan)

23.06.2023 – 27.11.2023 (amoniu)

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 01.02.2023-06.02.2023; 26.06.2023-30.06.2023; 11.10.2023-16.10.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Visag**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 412

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

29.06.2023 – 27.11.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 30.06.2023-06.07.2023; 11.10.2023-16.10.2023

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP afectat: ZAP\_Voiteg**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 1720

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: amoniu, fier, mangan

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

10.04.2023 – 31.12.2023 (fier si mangan)

28.07.2023 – 31.12.2023 (amoniu)

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ calendarul remedierilor: 11.04.2023-14.04.2023; 11.05.2023-15.05.2023; 31.07.2023-03.08.2023; 11.10.2023 – 16.10.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

 **Incidente:**

**● ZAP implicat: ZAP\_Lugoj**

 ▪ sursa de apa implicata: sursa mixta suprafata+profunzime;

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 45.000;

 ▪ categoria de incident: legat de statia de tratare;

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 01.03.2023 pana la: 25.04.2023);

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): fier (370μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: afisare la sediul operatorului de apa

**● ZAP implicat: ZAP\_Dumbravita**

 ▪ sursa de apa implicata:profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 20.114

 ▪ categoria de incident: legat de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 20.04.2023 pana la:08.11.2023)

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): arsen (22,1μg/l)

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: actiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de tratare; actiuni de inlocuire a sursei de captare; interdictii de utilizare; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: afisare site operator apa, afisare avizier;

**● ZAP implicat: ZAP\_Giarmata**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 5115

 ▪ categoria de incident: legat de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 28.08.2023 pana la : 31.12.2023)

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): mangan (208 μg/l); amoniu (0,9mg/l);

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 11.10.2023 pana la : 17.11.2023 )

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): nr. enterococi intestinali (3 CFU/dl) si nitrati (68,73mg/l)

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: actiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare; notificare si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, recomandari de fierbere a apei pentru a i folosita in scop potabil, limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie

**● ZAP implicat: ZAP\_Banloc**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1417

 ▪ categoria de incident: legate de captare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 20.03.2023 pana la : 31.12.2023)

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): fier (552μg/l) si mangan (243μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Bethausen**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1642

 ▪ categoria de incident: legate de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 03.04.2023- 31.12.2023 )

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): amoniu (2,8mg/l)

 ▪ masuri/actiuni intreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie

**● ZAP implicat: Biled**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 3294

 ▪ categoria de incident: legate de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 04.04.2023 pana la: 14.06.2023)

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): mangan (84,1μg/l)

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii

 ▪ informarea consumatorilor:afisare la sediul primariei

**● ZAP implicat: ZAP\_Bulgarus**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1463

 ▪ categoria de incident: legate de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 29.03.2023 pana la: 09.04.2023) - mangan

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 23.08.2023 pana la: 13.09.2023) – nr. enterococi intestinali si nr. bacterii coliforme

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): mangan (300μg/l); bacterii coliforme (59CFU/dl), enterococi intestinali (113 CFU/dl),

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosita in scop potabil); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii

 ▪ informarea consumatorilor: afisare la panoul publicitar, retele de socializare

**● ZAP implicat: ZAP\_Carpinis**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 4307

 ▪ categoria de incident: legatede statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 08.06.2023 pana la : 31.12.2023 )

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 18.10.2023 pana la : 09.12.2023 )

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): amoniu (1,02mg/l; fier (728 μg/l); mangan (153μg/l) ; arsen (24,48μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Cenad**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 4187

 ▪ categoria de incident: legate de captare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 12.05.2023 pana la : 31.12.2023 )

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): amoniu (1,43mg/l); fier (312 μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Cenei**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1976

 ▪ categoria de incident: legat de captare

 ▪ perioada derularii incidentului :

* de la: 17.02.2023 pana la: 31.12.2023) – amoniu, fier, mangan;
* de la: 17.11.2023 pana la : 09.12.2023 ) – arsen;

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): amoniu (1,4mg/l); fier (872μg/l); mangan (256μg/l); arsen (73 μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Checea**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 2115

 ▪ categoria de incident: legat de captare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 07.06.2023 pana la : 31.12.2023)

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): amoniu (2,27mg/l); fier (1110μg/l); mangan (137μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Ciacova**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 2785

 ▪ categoria de incident: legat de captare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 13.02.2023 pana la : 31.12.2023)

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 25.10.2023 pana la : 09.12.2023)

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): amoniu (0,83mg/l); fier (462μg/l); mangan (355μg/l); arsen (17,47μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Comlosu Mare**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 2080

 ▪ categoria de incident: legat de captare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 30.01.2023 pana la : 22.05.2023) mangan;

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 22.05.2023 pana la : 17.07.2023) fier;

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): fier (590μg/l); mangan (150μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: afisare la sediul operatorului de apa

**● ZAP implicat: ZAP\_Dinias**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1400

 ▪ categoria de incident: legat de captare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 20.06.2023 pana la : 14.11.2023)

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): mangan (330μg/l);

 ▪ informarea consumatorilor: afisaj rapoarte de incercare apa la sediul furnizorului de apa

**● ZAP implicat: ZAP\_Faget**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 4061

 ▪ categoria de incident: legat de captare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 28.02.2023 pana la : 08.05.2023)

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 12.04.2023 pana la : 08.05.2023)

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 21.08.2023 pana la : 14.11.2023)

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 09.10.2023 pana la : 14.11.2023)

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 06.12.2023 pana la : 31.12.2023)

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): fier (438μg/l); mangan (154μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Gavojdia**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1290

 ▪ categoria de incident: legat de captare

 ▪ perioada derularii incidentului:

* de la: 28.03.2023 pana la : 22.06.2023
* de la: 12.11.2023 pana la : 31.12.2023

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): fier (488μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Ghilad**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1711

 ▪ categoria de incident: legat de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 22.11.2023 pana la : 31.12.2023)

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): arsen (31,17μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: interdictii de utilizare; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Giarmata Vii**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1981

 ▪ categoria de incident: deficiente in tratare

 ▪ perioada derularii incidentului

* de la: 24.05.2023 pana la : 17.08.2023)
* de la: 29.11.2023 pana la : 31.12.2023)

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): amoniu (1,29mg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: limitari temporare ale consumului; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Grabat**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1403

 ▪ categoria de incident: legat de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului 29.03.2023 – 24.07.2023 mangan

 ▪ perioada derularii incidentului 24.07.2023 – 13.09.2023 bacterii coliforme

 ▪ perioada derularii incidentului bacterii coliforme; nr. E Coli; nr. enterococi intestinali

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): mangan (201,5μg/l); nr. bacterii coliforme (300); nr. E Coli (8); nr. enterococi intestinali (4)

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi flosita in scop potabil); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Iecea Mica**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1188

 ▪ categoria de incident: legat de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului 18.10.2023 – 09.12.2023

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): arsen (11,53μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: interdictii de utilizare; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Jebel**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 2812

 ▪ categoria de incident: legat de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 28.03.2023 pana la : 31.12.2023)

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): fier (384μg/l); mangan (553μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Lenauheim**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1791

 ▪ categoria de incident: legat de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 24.07.2023 pana la : 13.09.2023) nr. bacterii coliforme; nr. enterococi intestinali

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 04.09.2023 pana la : 13.09.2023) nr. E Coli;

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): nr. bacterii coliforme (300); nr. E Coli (24); nr. enterococi intestinali (71)

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi flosita in scop potabil); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii

 ▪ informarea consumatorilor: afisare la panoul publicitar, retele de socializare

**● ZAP implicat: ZAP\_Liebling**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 3079

 ▪ categoria de incident: legat de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 08.05.2023 pana la : 31.12.2023 ) mangan;

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 26.10.2023 pana la : 09.12.2023 ) arsen;

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): mangan (202μg/l); arsen (31,14μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Livezile**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1107

 ▪ categoria de incident: legat de captare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 14.02.2023 pana la : 31.12.2023)

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): amoniu (2,2mg/l); fier (1.470μg/l); mangan (138μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Lovrin**

 ▪ sursa de apa: profunzime

 ▪ nr. total consumatori afectati: 3.493

 ▪ parametrul/parametrii neconformi: arsen;

 ▪ perioada neconformarii (intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):

21.11.2023 – 09.12.2023

 ▪ cauza depasirii CMA/localizare: deficiente in tratare

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: intrdictii de utilizare; stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii

 ▪ calendarul remedierilor: 09.11.2023-15.11.2023;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Manastiur**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1587

 ▪ categoria de incident: legat de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 24.04.2023 pana la : 31.12.2023)

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): amoniu (1,22mg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare avizier, institutii si agenti economici din comuna;

**● ZAP implicat: ZAP\_Parta**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 2250

 ▪ categoria de incident: legat de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 03.05.2023 pana la : 01.11.2023 ) mangan

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 02.08.2023 pana la : 01.11.2023 ) nr. bacterii coliforme; nr. enterococi intestinali

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 01.11.2023 pana la : 06.12.2023) fier, clor rezidual liber

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): mangan (674μg/l); nr. bacterii coliforme (12); nr. enterococi intestinali (5); fier (360μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi flosita in scop potabil); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii

 ▪ informarea consumatorilor: afisare sediu operator apa;

**● ZAP implicat: ZAP\_Periam**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 4505

 ▪ categoria de incident: legat de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 18.10.2023 pana la : 31.12.2023)

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): mangan (162μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: afisare sediu operator apa;

**● ZAP implicat: ZAP\_Remetea Mare**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1.436

 ▪ categoria de incident: legat de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 26.01.2023 pana la : 31.12.2023 ) amoniu

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 13.07.2023 pana la : 31.12.2023 ) mangan

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): amoniu (1,94mg/l); mangan (240μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului, stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

**● ZAP implicat: ZAP\_Valcani**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1350

 ▪ categoria de incident: legat de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 13.12.2023 pana la : 31.12.2023)

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): arsen (26,72μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: afisare la sediul furnizorului

**● ZAP implicat: ZAP\_Voiteg**

 ▪ sursa de apa implicata: profunzime

 ▪ numarul consumatorilor posibil afectati: 1720

 ▪ categoria de incident: legat de statia de tratare

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 10.04.2023 pana la : 31.12.2023 ) fier si mangan

 ▪ perioada derularii incidentului (de la: 28.07.2023 pana la : 31.12.2023 ) amoniu

 ▪ inregistrarea de neconformitati (pentru ce parametru si valoarea maxima raportata): amoniu (0,85mg/l); fier (844μg/l); mangan (268μg/l);

 ▪ masuri/actiuni intreprinse: notificari si instructiuni catre consumatori (interzicerea utilizarii, limitari temporare ale consumului); stabilirea, adaptarea sau imbunatatirea tratarii;

 ▪ informarea consumatorilor: mass-media, afisare sediu primarie;

 **Derogari:** nu a fost cazul

 **Calitatea apei furnizate spre consum populatiei prin fantani publice:**

 ▪ numarul instalatiilor publice tip fantana publica din judet: **289**

 ▪ numarul izvoarelor captate pe domeniul public: **49**

 ▪ numarul instalatiilor publice tip fantana publica monitorizate de DSP Timis: **152**

 ▪ numarul izvoarelor captate pe domeniul public monitorizate de DSP Timis: **29**

 ▪ numarul instalatiilor publice tip fantana publica supuse interdictiei de folosire pentru populatie: **21**

 ▪ numarul izvoarelor captate pe domeniul public cu interdictie de folosire pentru populatie: **4**

 ▪ masuri de protectie luate de catre DSP/autoritatea publica locala pentru populatia consumatoare: informare scrisă a operatorului/primăriei, avizare la amplasamentul sursei, sistarea furnizării apei.